**Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду от стационарных источников за 2 квартал 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Брестская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 1 | Туристко-оздоровительный комплекс  "Белое озеро" Дата отбора проб:09.04.2021  Повтор нет | Котел водогрейный  КВ 750/ 95 Т зав. № 30 источник №1 | Азот (IV) оксид (азот) | 130.253 | 113.3 | 1.15(к) |
| - | - | - |
| 2 | ООО "РИОНА СИЭМЖИ" Дата отбора проб:17.06.2021  Повтор нет | Участок производства полимерной пленки. Экструзионная линия № 2. источник №25 | Формальдегид (метанал) | 0.115 | 0.1 | 1.15(к) |
| - | - | - |
| 3 | в/ч 97047  Дата отбора проб:25.06.2021 | Котельная Минск-1 | Азот (IV) оксид (азот) | 143.89 | 42.7 | 3.37 |
| Сера оксид | 104.64 | 51.6 | 2.03 |
| Углерод оксид (окись) | 2179.51 | 191.9 | 11.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Витебская область** | | | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | | Установление факта  превышения согласно  Эконип | |
| Факт | ПДК | Kпр. | Средняя  (Х1+Х2)/2 | Средняя/  1.1ПДК |
| 4 | ОАО "Оршанский комбинат  хлебопродуктов" Дата отбора проб:02.04.2021 Повтор | Комбицех, пневмотранспорт от дробилок источник №55 | Твердые частицы (недифференцированные) | 77.31 | 50 | 1.55(к) | 58.98 | 1.07 |
| 40.65 |  |  |  |  |
| 5 | Новополоцкое КУП  "Жилищно-ремонтная эксплутационная  организация" Дата отбора проб:16.04.2021 Повтор нет | Котельная №1 г.п.Боровуха Котлы: КВ-Рм-3,0М (2шт) источник №39 | Углерод оксид (окись) | 1112.53 | 750 | 1.48(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |
| 6 | Открытое акционерное общество  "Лиозненский льнозавод" Дата отбора проб:19.04.2021  Повтор нет | Котельная. Котлы: ДКВР 4/13 (2 шт.) источник №11 | Углерод оксид (окись) | 1753.89 | 1500 | 1.17(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |
| 7 | Производственное унитарное  предприятие  "Полоцкие напитки и  концентраты" Дата отбора проб:22.06.2021 Повтор нет | Солодовенно-элеваторный участок. Аспирационное отделение источник №1 | Твердые частицы (недифференцированные) | 307.63 | 50 | 6.15(к) |  |  |
| - | - | - |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гомельская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 8 | Филиал ДСУ №21 ОАО "ДСТ N2 г. Гомель" Дата отбора проб:09.06.2021  Повтор нет | АБЗ Тельтомат Сушильный барабан источник №6 | Углерод оксид (окись) | 2797.66 | 600 | 4.66(к) |
| - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Гродненская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 9 | Филиал "Санаторий "Поречье"  ОАО "Белагроздравница"  Дата отбора проб:25.05.2021  Повтор  нет | Котельная на МВТ  котел КВР-1,0-95.  источник №14 | Углерод оксид (окись) | 2969.97 | 1000 | 2.97(к) |
| - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Минская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 10 | РЖРЭУ УП "Коммунальник" Дата отбора проб:06.04.2021 Повтор нет | В работе котел №2 КВР-1,0-95 источник №2 | Углерод оксид (окись) | 8309.92 | 1998.992 | 4.16(к) |
| - | - | - |
| 11 | РЖРЭУ УП "Коммунальник" Дата отбора проб:06.04.2021 Повтор нет | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №2 КВМ 1,16Д источник №5 | Углерод оксид (окись) | 4393.6 | 2000 | 2.2(к) |
| - | - | - |
| 12 | РКУПП "Березинское ЖКХ" Дата отбора проб:27.04.2021 Повтор нет | Котел КВ-Рм-2 ст. № 1 источник №13 | Углерод оксид (окись) | 1099.4 | 412 | 2.67(к) |
| - | - | - |
| 13 | ЗАО "Молодечномебель" филиал  "Вилейская мебельная фабрика" Дата отбора проб:18.05.2021 Повтор нет | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 ДКВР 4/13 источник №47 | Углерод оксид (окись) | 2685.81 | 1450.3 | 1.85(к) |
| - | - | - |
| 14 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" -  "ДРСУ №212" Дата отбора проб:21.05.2021 Повтор нет | А/с установка "Marini"Ultimap 1300. источник №12 | Углерод оксид (окись) | 0.0848 | 0.0338 | 2.51 |
| - | - | - |
| 15 | СП "ММЦ" ООО Дата отбора проб:21.05.2021 Повтор нет | Котельная №1, в работе котел №1 FS-2500 источник №23 | Азот (IV) оксид (азот) | 483.95 | 238.065 | 2.03(к) |
| - | - | - |
| 16 | ОДО "Вист" Дата отбора проб:26.05.2021  Повтор нет | В работе котел №1 Uniconfort 1 МВт (СМТ-100) источник №5.1 | Твердые частицы суммарно | 51.19 | 48.9 | 1.05(к) |
| - | - | - |
| Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 Uniconfort 1 МВт (СМТ-100) источник №5 | Углерод оксид (окись) | 1394.63 | 750 | 1.86(к) |
| - | - | - |
| 17 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"  "ДРСУ № 167" (АБЗ д. Песливица) Дата отбора проб:22.06.2021 Повтор нет | АББ, промплощадка №1, в работе асфальто- смеситель ДС-158 источник №1 | Твердые частицы суммарно | 1.223 | 0.341 | 3.59 |
| - | - | - |
| 291.81 | 96.6 | 3.02(к) |
| - | - | - |
| 18 | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор"  ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:23.06.2021  Повтор нет | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 КВ-Р-1 источник №1 | Углерод оксид (окись) | 2423.14 | 958.2 | 2.53(к) |
| - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Могилевская область** | | | | | | |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер | | |
| Факт | ПДК | Kпр. |
|
| 19 | ИООО "Омск Карбон Могилев"  Дата отбора проб:16.04.2021  Повтор нет | Паровая утилизационная котельная  источник №7 | Азот (IV) оксид (азот) | 89.88 | 77.04 | 1.17(к) |
| - | - | - |
| 20 | ЧПУП "Стройзоо-2003" Дата отбора проб:18.06.2021  Повтор нет | Цех по производству  сухих строительных смесей,  узел фасовки строительных сухих смесей  (штукатурка), труба источник №13 | Твердые частицы суммарно | 89.92 | 46.2 | 1.95(к) |
| - | - | - |
| 21 | МГКУП теплоэнергетики  Дата отбора проб:28.06.2021  Повтор  нет | Котельная  в/ч Пашково,  котел КВ-Р-0,45-95  источник №1002 | Углерод оксид (окись) | 1475.97 | 750 | 1.97(к) |
| - | - | - |