Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 1 квартал 2026 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Вуд Плейс" Дата отбора проб:13.01.2026 | Площадка №2. Топочная. Котел МИР 95 источник №0101.1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.02006 | - | - |
|  |  | Площадка №2. Топочная. Котел МИР 95 источник №101 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 511.8 | - | - |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4893.6 | - | - |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Вуд Плейс" Дата отбора проб:16.02.2026 | Площадка №2 Топочная Котел МИР 95 источник №101 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 360.9 | 350 | 1.03 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2033.4 | 2000 | 1.02 |
| 3 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:05.02.2026 | Котельная РТМО Котел Факел-Г (4 шт.) источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 107.5 | 87.9 | 1.22 |
|  |  | Котельная школы-гимназии. Котел Факел-Г (6 шт.) источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 110.6 | 94.6 | 1.17 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 138 | 43.3 | 3.19 |
| 4 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:06.02.2026 | Котельная №12 Котел КВ-0,34Т(2 шт.), Циклон 15-300 источник №29 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 13629.425 | 7500 | 1.82 |
| 5 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:10.02.2026 | Котельная д.Тальминовичи котел, Минск-1 (1 шт.) Котел КВ-750/95Т(2 шт.) источник №10 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8591.3 | 1191.4 | 7.21 |
| 6 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:12.02.2026 | Котельная Кривошинской ПБ. Котел КВР-1,0 (3 шт.) Котел Минск-1 (2 шт.) Всего 5 котлов. источник №16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5206.6 | 1202.8 | 4.33 |
| 7 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:18.02.2026 | Котельная №6 д. Ополь Котел КВ-750/95Т источник №0051 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14229.377 | 5000 | 2.85 |
| 8 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:23.02.2026 | Котельная РТМО Котел Факел-Г (4 шт) источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 90.8 | 87.9 | 1.03 |
|  |  | Котельная школы-гимназии Котел Факел-Г (6 шт) источник №3 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 57.4 | 43.3 | 1.33 |
| 9 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:25.02.2026 | Котельная № 1 Котел КВ-0.34Т "ЭКО", Котел 0.2Т "ЭКО" источник №0011 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 12861.075 | 7500 | 1.71 |
| 10 | КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ" Дата отбора проб:27.02.2026 | Производственная площадка №20. Котельная №10, аг.Ракитница. Котёл водогрейный Факел-Г. N=1.0МВт. Котёл водогрейный КВ-ДС-0.8. N=0.8МВТ. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1785 | 1098.4 | 1.63 |
| 11 | КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ" Дата отбора проб:27.02.2026 | Производственная площадка №16. Котельная №9, аг.Озяты. Котёл водогрейный КР-Р-0.45. N=0.45МВт. источник №10.2 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3433.5 | 1000 | 3.43 |
| 12 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:09.03.2026 | Котельная д.Тальминовичи Котел "Минск-1" (1 шт.) Котел КВ-750/95Т (2шт.) источник №10 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2356.8 | 1191.4 | 1.98 |
| 13 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:09.03.2026 | Котельная Кривошинской ПБ Котел КВР-1.0(3шт.) Котел Минск-1 (2шт.) Всего 5 котлов источник №16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2246.3 | 1202.8 | 1.87 |
| 14 | КУМПП "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:09.03.2026 | Котельная школы-гимназии. Котел. Факел-Г (6 шт.) источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 105.9 | 94.6 | 1.12 |
| 15 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:12.03.2026 | Котельная №6 д.Ополь Котел КВ-750/95Т источник №51 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3045.489 | 2000 | 1.52 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 16 | УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:28.01.2026 | ПП №4.Котельная ТМО Котлы:Е-1/9(4 шт.) источник №21 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 11698.8 | 2000 | 5.85 |
| 17 | УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:28.01.2026 | ПП №5. Котельная ПТУ Котлы:КВР-1(2 шт.) источник №24 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7742.9 | 1000 | 7.74 |
| 18 | УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:28.01.2026 | ПП №1. Производственная база ЖКХ Котельная Котлы: КВТ-1(2 шт.) источник №2 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10238.7 | 2000 | 5.12 |
| 19 | УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:29.01.2026 | ПП 12 Котельная аг. Черневичи Котлы КВ-ТС-0,5(2 шт.) источник №203 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 15300.9 | 2000 | 7.65 |
| 20 | УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:29.01.2026 | ПП №1 Котельная д. Плиса Котлы: КВ-ТС-1(1 шт.); Е-1/9(1 шт.) источник №201 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4851.7 | 2000 | 2.43 |
| 21 | Открытое акционерное общество "Витебскхлебпром" Дата отбора проб:19.02.2026 | Котельная. Котел КП-0,5 № 5 источник №0094 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 72.1 | 20.1 | 3.59 |
| 22 | УП "Витебскоблгаз" Дата отбора проб:10.03.2026 | Котельная Котлы: КВ-0,36Т (2 шт.) КВ-0,12Т (1 шт.) источник №55 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 338.6 | 325.8 | 1.04 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5712.9 | 970 | 5.89 |
| 23 | Открытое акционерное общество "Витебскхлебпром" Дата отбора проб:16.03.2026 | Котельная, котел КП-0,5 № 5 источник №0094 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 41.5 | 20.1 | 2.06 |
| 24 | Открытое акционерное общество "Поставымебель", Витебская обл Дата отбора проб:24.03.2026 | Котельная Котлы: Е - 1,0/0,9 (2 шт.) КВп - 0,45 WT (1 шт.) источник №64 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8092.5 | 1747.5 | 4.63 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 25 | СОДО "Тимберлэнд" Дата отбора проб:26.01.2026 | Котельная, котел КВт 0.35 (350 кВт) источник №0020 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4094.2 | 0 | выброс без разреше-ния |
|  |  | Котельная, котел КВт 0.35 (350 кВт) источник № *0020 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 368.13 | 0 |  |
| 26 | КПУП "Лельком" Дата отбора проб:23.01.2026 | Котельная г.п. Лельчицы, ул. Геологов, 1А. Котел КВС-0,63 (W=0,63 МВт) источник №55 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4181.4 | 1954.5 | 2.14 |
| 27 | Совместное общество с дополнительной ответственностью "Тимберлэнд" Дата отбора проб:11.02.2026 | Котельная. Котёл КВт - 0,35 (350 кВт) источник №2002 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 999.8 | 439.8 | 2.27 |
| 28 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз " Дата отбора проб:13.02.2026 | Котельная, н.п. Малые Зимовищи (школа). Котел TIS HARD PELLET-350 источник №0125 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2365.2 | 749.4 | 3.16 |
| 29 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:13.02.2026 | Котельная, н.п. Прудок. Котлы КВ 750/95Т - 2шт., котлы КВС-0,63 2 шт. источник №96 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7974.5 | 1996.4 | 3.99 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 30 | ОАО"Островецкий завод "Радиодеталь" Дата отбора проб:26.01.2026 | Котельная, всего 3 котла, котел №1,№2,№3 КВ ДГ-04-95 источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5456 | 1000 | 5.46 |
| 31 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:30.01.2026 | Котельная райбольницы, ул. Борунская. Котел КВ-Рм-1М - 2 шт. источник №0114 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 546.5 | 232.9 | 2.35 |
| 32 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:10.02.2026 | Котельная д.Краковка Котел ГЗК-РЕТРА 300-3М источник №30 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 114.7 | 35.7 | 3.21 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2701.6 | 977.7 | 2.76 |
| 33 | ОАО "Островецкий завод "Радиодеталь" Дата отбора проб:16.02.2026 | Котельная, всего 3 котла, котел №1, №2, №3 КВ ДГ-04-95 источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5671.9 | 1000 | 5.67 |
| 34 | ПКУП "Волковысское коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:24.02.2026 | Котельная Котел Ellprex 1320 HT (1,32 МВт) 1 шт. источник №267 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 99.9 | 90 | 1.11 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 140.8 | 100 | 1.41 |
| 35 | Государственное лесохозяйственное учереждение "Ивьевский лесхоз" Дата отбора проб:04.03.2026 | Сушилка древесины. Котел водогрейный Комконт СН-70 - 1 ед. источник №77 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1727.79 | 724.6 | 2.38 |
| 36 | Щучинское районное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:20.03.2026 | Котел КВМ(а)-1500 (мощность 1,5 МВт) источник №0066/1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1730.9 | 999.1 | 1.73 |
| 37 | Слонимское ГРОО ДОСААФ Дата отбора:12.02.2026 | Котёл\SAKOVICH YANO 40 Источник № б/н | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 117 | 0 | Выброс без разреше-ния |
|  |  |  | Сера диоксид | <2,86 | 0 |  |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 22574 | 0 |  |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 20.9 | 0 |  |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Косвик" Дата отбора проб:19.01.2026 | Котельная №2 Котел водогрейный СН-200 DSS (2МВт) источник №0082 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1025.6 | 683.5 | 1.5 |
| 39 | Открытое акционерное общество "Слуцкий хлебозавод" Дата отбора проб:22.01.2026 | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КП-0.5-2 шт. источник №0046 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 57.6 | 46 | 1.25 |
| 40 | УЗ "Стародорожская ЦРБ" Дата отбора проб:28.01.2026 | Котельная, всего котлов - 3 шт., в т.ч. КВ-Р-1 - 2 шт., КВТСм-1.0 - 1 шт. источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10466.3 | 8981.7 | 1.17 |
| 41 | Стародорожский опытный лесхоз Дата отбора проб:04.02.2026 | Котельная, всего котлов - 1 шт., в т.ч. СН-120 - 1 шт. источник №0007 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2784.2 | 719.1 | 3.87 |
| 42 | Копыльский опытный лесхоз Дата отбора проб:11.02.2026 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. KOMFORTS AK-500-1 шт источник №0071 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 117.7 | 115.7 | 1.02 |
|  |  |  | Сера диоксид | 15.3 | 4.9 | 3.12 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3663.9 | 942.1 | 3.89 |
| 43 | Районное коммунальное унитарное предприятие "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:13.02.2026 | Котельная, всего котлов - 2 шт., в т.ч., КВ-4.0-2 шт., с топками соответственно: ТСБ-3.0 (№1) и ТСБ-3.0 (№2) источник №0502 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3902.5 | 1513.6 | 2.58 |
| 44 | Коммунальное унитарное предприятие "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:24.02.2026 | Котельная, всего котлов -2 шт., в т.ч. КСТБ-30 - 1 шт., КСТБ-95 - 1 шт. источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14437.9 | 2500 | 5.78 |
| 45 | Производственное республиканское унитарное предприятие "МИНСКОБЛГАЗ" Дата отбора проб:24.02.2026 | Котельная, всего котлов- 2 шт., в т.ч. Fondital Bali RTN E60-2 шт. источник №0014 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 184.5 | 145.6 | 1.27 |
| 46 | Закрытое акционерное общество "СпецМашиностроение" Дата отбора проб:09.03.2026 | Котельная, всего котлов - 2 шт., в т. ч. Kalvis-400 – 2 шт. источник №0023 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9534.3 | 980.8 | 9.72 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 47 | ОАО "Белорусский цементный завод" Дата отбора проб 17.02.2026 | Цех "Аспирации, пылеулавливания и вентиляции" Открытого акционерного общества "Белорусский цементный завод". Могилевская обл., г.Костюковичи, ул.Юношеская, 117 | Азота оксиды в пересчете на азота диоксид | 714.29 | 0 | Выброс без разреше-ния |
|  |  |  | Ангидрид сернистый | <2.86 | 0 |  |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 341.75 | 0 |  |
|  |  |  | Водород хлористый (Соляная кислота) | 0.83 | 0 |  |
|  |  |  | Углеводороды С1-С10 | <1 | 0 |  |
|  |  |  | Формальдегид | 0.52 | 0 |  |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль) | 29.09 | 0 |  |
| 48 | ОАО "Белорусский цементный завод" Дата отбора проб 17.02.2026 | Цех "Производство извести и мела" ОАО "Белорусский цементный завод". Могилевская область, г.Климовичи, пер.50 лет СССР | Азота оксиды в пересчете на азота диоксид | 126.56 | 0 | Выброс без разреше-ния |
|  |  |  | Ангидрид сернистый | <2.86 | 0 |  |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 49.79 | 0 |  |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль) | 33.53 | 0 |  |